# MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE WRAZ Z LISTĄ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA KAŻDEJ Z MIKROINSTALACJI OZE

- INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

- Gwarancja na wydajność 25 lat (Po 1 roku użytkowania 98%, po 25 latach 80%)

- Tolerancja dodatnia (0, +)

- Sprawność paneli minimum 19 %

- Puszka przyłączeniowa IP 67

- Certyfikaty - moduły musza być zgodne z normami: PN-EN 61730-2:2007/A1:2012, PN-EN 61215-1-1:2016-10, PN-EN 62716:2014-02

- Moduły polikrystaliczne, monokrystaliczne  o mocy minimum 295 Wp

- Maksymalna łączna moc instalacji nie może przekroczyć 5 kWp lub 7 kWp w przypadku gdy łączony jest montaż PV z pompą ciepła.

- Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej lub ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie na min. 20 lat, dedykowanej do tego typu rozwiązań dla danego rodzaju dachu. Dopuszcza się konstrukcję ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie na min. 20 lat, dla instalacji wykonanej na elewacji lub gruncie. Moduły zamocować do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocą klem mocujących o odpowiedniej wysokości równej grubości ramki modułu. Zaprojektowane moduły połączyć ze sobą szeregowo w jeden lub dwa łańcuchy. Falownik zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora.

- Inwerter:

  - Gwarancja 10 lat.

  - Beztransformatorowy.

  - Możliwość współpracy z optymalizatorami.

  - Liczba zasilanych faz: jedna lub trzy , w zależności od mocy instalacji.

  - Stopień ochrony: minimum IP65.

  - Sprawność euro: powyżej 96%.

  - Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2014/35/UE Dyrektywą 2014/30/UE.

  - Deklaracja zgodności z Dyrektywą 2011/631 – NC Rfg, deklaracja zgodności z normami EN50549-12019 oraz EN-50549-2-2019.

  - Świadectwo zgodności z normą EN 50438:2013 lub PN-EN 50438:2014.

  - Automatyczne powiadamianie mieszkańców o błędach systemowych instalacji

  - Możliwość zdalnej aktualizacji.

  - Zabudowane zabezpieczenia przepięciowe  w falowniku.

  - Możliwość podłączenia magazynu energii.

Inwerter powinien umożliwiać:

- gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej  
w  instalacji,

- podłączenie  modułu  komunikacyjnego do przesyłania danych,

- kontrolowanie procesu przekazywania energii,

- archiwizację danych pomiarowych,

- Kable fotowoltaiczne – powinny cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz być odporne na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w peszlach  kablowych odpornych na działanie promieniowania UV.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być odporne na amoniak i korozję zgodnie z PN-EN 62716:2014-02 - wersja angielska

- Urządzenia fabrycznie nowe, wyprodukowane maksymalnie 12 miesięcy przed instalacją.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

- na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,

- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,

- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,

- gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego,

- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na wykonane prace, co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego

- Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | jm. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moduł fotowoltaiczny min 295Wp | szt. | uzależniona od mocy zestawu |
|  | Skrzynka - ograniczniki przepięć typ AC wraz z rozłącznikiem bezpiecznikowym | szt. | 1 |
|  | System montażowy – konstrukcja wsporcza | kpl. | 1 |
|  | Okablowanie | kpl. | 1 |
|  | Konektory MC4 (+ oraz -) | Kpl. | 1 |
|  | Skrzynka – ograniczniki przepięć typ DC wraz z rozłącznikiem bezpiecznikowym | kpl. | 1 |
|  | Inwerter | szt. | 1 |
| 8. | Materiały montażowe | kpl. | 1 |
| 9. | Inne niezbędne materiały konieczne do zamontowania kompletnej instalacji | kpl. | 1 |
| 10. | Optymalizatory mocy | kpl. | 1 |
| 11. | Prace montażowe | szt. | 1 |

- INSTALACJE SOLARNE (KOLEKTORY SŁONECZNE)

Zestawy kolektorów słonecznych

W zależności od zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową / liczby osób w obiekcie, zastosować jeden z poniższych zestawów:

- 2 kolektory słoneczne oraz podgrzewacz c.w.u. o pojemności min. 200 litrów,

- 3 kolektory słoneczne oraz podgrzewacz c.w.u. o pojemności min. 300 litrów,

- 4 kolektory słoneczne oraz podgrzewacz c.w.u. o pojemności min. 400 litrów,

- 5 kolektory słoneczne oraz podgrzewacz c.w.u. o pojemności min. 500 litrów.

Kolektory słoneczne

Należy zastosować kolektory słoneczne, spełniające poniższe wymagania minimalne:

| Minimalny parametr wymagany | Dopuszczalny zakres równoważności | Dokument potwierdzający spełnienie wymogu |
| --- | --- | --- |
| Typ kolektora | płaski, cieczowy | karta produktu |
| Płyta absorbera kolektora | aluminiowa lub miedziana, z powłoką wysokoselektywną typu: TiNOX, Alanod Eta plus lub inną równoważną |  |
| Konstrukcja rur miedzianych absorbera oraz zabezpieczenie przed przegrzaniem | układ meandrowy lub układ harfowy |  |
| Technologia łączenia płyty absorbera z orurowaniem | spawanie laserowe lub zgrzewanie ultradźwiękowe |  |
| Rodzaj obudowy | rama aluminiowa, lakierowana lub anodowana |  |
| Sprawność optyczna do powierzchni brutto | nie mniejsza niż: 0,74 | Załącznik do certyfikatu „Solar Keymark” (CEN-Keymark) lub równoważny |
| Moc dla różnicy temperatury dT= 30K | nie mniejsza niż 1 500 W |  |
| Odporność kolektora na gradobicie | potwierdzona wg PN-EN ISO9806 |  |
| Certyfikat jakości kolektora słonecznego | aktualny certyfikat „Solar Keymark” (CEN-Keymark) lub równoważny | certyfikat „Solar Keymark” (CEN-Keymark) lub równoważny |

Uchwyty i konstrukcje do mocowania kolektorów

Należy zastosować oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta kolektorów 
z materiałów niekorodujących (np. aluminium, stal nierdzewna).

Podgrzewacz

Należy zastosować stalowe podgrzewacze dwuwężownicowe, o pojemności 200, 300, 400 lub 500 litrów, emaliowane od wewnątrz, w zdejmowanym płaszczu z tworzywa sztucznego, wykonane w klasie energetycznej C lub wyższej, wyposażone w krócice grzałki elektrycznej, króciec cyrkulacji oraz stopy umożliwiające wypoziomowanie zbiornika. Podgrzewacze należy zabezpieczyć dodatkowo ochronną anodą tytanową.

Wymagane minimalne parametry pracy podgrzewaczy:

- dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C,

- dopuszczalna temperatura pracy wymienników: nie mniej niż 110°C.

Grupa pompowa z automatyką sterującą

Należy zastosować grupę pompową, jedno- lub dwudrogową, składającą się co najmniej z następujących elementów:

- pompa obiegu solarnego o wskaźniku efektywności EEI nie wyższym niż 0,21

- zawór bezpieczeństwa

- zawór zwrotny

- armatura do napełniania (co najmniej dwa zawory spustowe)

- manometr

- separator powietrza z odpowietrznikiem,

- izolowana obudowa umożliwiająca naścienny montaż grupy.

Minimalne parametry regulatora:

- automatyczny i ręczny tryb pracy podłączonych urządzeń,

- sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym źródłem ciepła (kocioł, grzałka, pompa ciepła, etc.) oraz pompą cyrkulacyjną,

- funkcje zabezpieczające: tryb urlopowy, schładzanie podgrzewacza przez obieg kolektorów słonecznych, zabezpieczenie przed zamarzaniem / przegrzaniem kolektora, wygrzew antybakteryjny,

- funkcje alarmowe: o uszkodzeniu czujników temperatury, o braku wymaganego przepływu,                             o grawitacyjnym wynoszeniu ciepła z podgrzewacza,

- zliczanie energii dostarczonej przez kolektory słoneczne (licznik ciepła), na podstawie ciągłego pomiaru przepływu za pomocą przepływomierza elektronicznego lub ultradźwiękowego w instalacji, realizowana w postaci statystyk co najmniej dobowych, miesięcznych, rocznych i całkowitych,

- dołączony zewnętrzny modułu komunikacyjny do zdalnej obsługi i odczytu danych (w tym statystyk).

Naczynie przeponowe

Należy zastosować naczynia przeponowe wzbiorcze do obiegu glikolowego, przeznaczone do słonecznych instalacji grzewczych o dopuszczalnym ciśnieniu pracy nie mniejszym niż 8 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy nie mniejszej niż +110°C.

W instalacji ciepłej wody użytkowej należy zastosować naczynia przeponowe wzbiorcze o dopuszczalnym ciśnieniu pracy nie mniejszym niż 10 bar i dopuszczalnej temperaturze pracy nie mniej niż +99°C

Orurowanie obiegu glikolowego

Należy zastosować elastyczne orurowanie ze stali nierdzewnej o średnicy zalecanej przez producenta kolektorów słonecznych, z wykorzystaniem złączek systemowych. Przewody obiegu glikolowego izolować otuliną o odporności na promieniowanie UV i odporności temperaturowej ciągłej z zachowaniem parametrów deklarowanych w zakresie co najmniej do +150°C.

Izolacje przebiegające w gruncie dodatkowo powinny zostać zabezpieczone poprzez prowadzenie ich                   w rurach PVC w sposób uniemożliwiający uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie oraz tak, aby straty ciepła były jak najmniejsze. Odcinki izolacji prowadzone na wolnym powietrzu powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie fabrycznego płaszcza z tworzywa sztucznego lub płaszcza z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej.

Płyn solarny

Należy zastosować biodegradowalny płyn solarny (nośnik ciepła), rekomendowany przez producenta kolektorów słonecznych, stanowiący wodny roztwór glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia lub krystalizacji nie wyższej niż -25°C, posiadający w składzie zestaw inhibitorów gwarantujących właściwości przeciwkorozyjne.

Gwarancja i rękojmia:

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na  wykonane prace co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów min. 5 lat

Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolektor słoneczny płaski wraz z zestawem montażowym | szt. | Uzależniona od wielkości zestawu |
| 2. | Zasobnik solarny dwuwężownicowy | szt. | 1 |
| 3. | Grupa pompowa solarna | kpl. | 1 |
| 4. | Sterownik | kpl. | 1 |
| 5. | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej z szybkozłączką do glikolu | szt. | 1 |
| 6. | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.w.u. z szybkozłączką | szt. | 1 |
| 7. | Zawory w tym antyoparzeniowy | kpl. | 1 |
| 8. | Filtr wodny | szt. | 1 |
| 9. | Reduktor ciśnienia | szt. | 1 |
| 10. | Licznik ciepła (ciepłomierz) lub sterownik, który będzie zliczał energię | szt. | 1 |
| 11. | Odpowietrznik | szt. | 1 |
| 12. | Pompa obiegowa elektroniczna do ładowania górnej wężownicy | szt. | 1 |
| 13. | Rury instalacyjne | kpl. | 1 |
| 14. | Płyn solarny | kpl. | 1 |
| 15. | Czujniki temperatury | kpl. | 1 |
| 16. | Inny osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji solarnej | kpl. | 1 |
| 17. | Prace montażowe | kpl. | 1 |

- POMPY CIEPŁA POWIETRZNE DO C.O. lub C.O. i C.W.U.

Wymagania stawiane pompom ciepła powietrze/woda do C.O. i C.W.U.:

- Klasa efektywności energetycznej min. A+/A++ (55oC/35oC) dla klimatu umiarkowanego

- Sterownik, menu i dokumentacja techniczna w języku polskim

- Panel sterujący / regulator z wyświetlaczem

- Dostępny harmonogram pracy pompy ciepła, możliwość sterowania grzałką wbudowaną w zasobnik CWU/bufor CO o ile pompa nie posiada zainstalowanej grzałki przepływowej., wygrzewanie antybakteryjne zasobnika c.w.u.

- Na instalacji musi być zamontowany licznik zliczający ilość energii cieplnej wyprodukowanej przez pompę ciepła (funkcja ciepłomierza), o ile pompa nie posiada tej funkcji,

- Certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, np. Keymark lub równoważny

- Temperatura zasilania 50oC lub wyższa

- Współczynnik COP min. 4,3 dla P7/W35 (EN 14511)

- Konstrukcja typu monoblok ze sprężarką inwerterową lub split

- Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym w standardzie

- Zakres pracy urządzeń (temperatury powietrza): -20oC - +35oC

- Automatyczny system odszraniania parownika

- Czynnik chłodniczy R410 A lub R32

- Poziom mocy akustycznej Lwa nie większy, niż 60 dB (wewnątrz)/ 70 dB (na zewnątrz) (wg EN 12102)

- Możliwość współpracy z instalacją PV

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów min. 5 lat

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na  wykonane prace co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa ciepła wraz z zestawem montażowym | szt. | 1 |
| 2. | Zasobnik c.w.u. wraz z zestawem montażowym o pojemności dobranej do danej lokalizacji | kpl. | 1 |
| 3. | Zestaw instalacyjny C.O., w tym pompa obiegowa, grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe centralnego ogrzewania | kpl. | 1 |
| 4. | Zestaw instalacyjny c.w.u., grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe ciepłej/zimnej wody użytkowej | kpl. | 1 |
| 5. | Licznik ciepła (ciepłomierz), o ile nie jest wbudowany | szt. | 1 |
| 6. | Rury instalacyjne wraz z izolacjami cieplnymi | kpl. | 1 |
| 7. | Inny osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pompy | kpl. | 1 |
| 8. | Prace montażowe, w tym posadowienie zewnętrznej jednostki | kpl. | 1 |

- POMPY POWIETRZNE DO C.W.U.

Wymagania stawiane pompom ciepła powietrznym do C.W.U.:

- Klasa efektywności energetycznej nie niższa niż A+

- Sterownik, menu i dokumentacja techniczna w języku polskim

- Panel sterujący / regulator z wyświetlaczem

- Dostępny harmonogram pracy pompy ciepła, możliwość sterowania grzałką elektryczną, wygrzewanie antybakteryjne zasobnika c.w.u.

- Certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, np. Keymark lub równoważny

- Minimalna temperatura podgrzewu 50oC lub wyższa

- Znamionowa moc grzewcza minimum 1,80 kW

- Współczynnik COP nie mniejszy niż 3,1 dla P20/W10-55  (wg EN 16147)

- Minimalna temperatura pracy zewnętrznej +7 oC lub niższa

- Powierzchnia wymiennika ciepła nie mniejsza niż 1,0 m2

- Wbudowana grzałka elektryczna o mocy nie mniejszej niż 1,50 kW

- Czynnik chłodniczy R134a  lub R513A

- Poziom mocy akustycznej Lwa nie większy, niż 60 dB (A) (wg EN 12102)

- Zbiornik stalowy emaliowany z anodą tytanową lub ze stali nierdzewnej,

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.

- Instalacja musi posiadać licznik ciepła lub funkcję zliczania wytworzonej energii przez sterownik pompy ciepła.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty odbioru instalacji .

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na  wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od daty odbioru instalacji .

Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa ciepła wraz z zestawem montażowym | szt. | 1 |
| 2. | Zasobnik c.w.u. wraz z zestawem montażowym o pojemności dobranej do danej lokalizacji (osobny lub wbudowany w pompę) | kpl. | 1 |
| 3. | Zestaw instalacyjny c.w.u., w tym zawór, grupa bezpieczeństwa, naczynie przeponowe ciepłej/zimnej wody użytkowej | kpl. | 1 |
| 4. | Licznik ciepła (ciepłomierz) | szt. | 1 |
| 5. | Rury instalacyjne wraz z izolacjami cieplnymi | kpl. | 1 |
| 6. | Inny osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pompy | kpl. | 1 |
| 7. | Prace montażowe | kpl. | 1 |

- KOTŁY NA BIOMASĘ (PELLET)

KOTŁY NA BIOMASĘ (PELLET)

- Urządzenie grzewcze na paliwo biomasa typu pellet.

- Moc kotła dobrana w zależności od zapotrzebowania na ciepło.

- Minimalna sprawność kotła – nie mniej niż 90%

- Kocioł powinien posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Urządzenia grzewcze muszą spełniać wymagania co najmniej klasy 5 normy PN EN 303-5:2012.

- Wymaga się̨ spełnienia przez kocioł dyrektywy EU 2009/125/WE z późniejszymi rozporządzeniami UE 2015/1189 oraz UE 2015/1187 tzw. „Ekoprojektu”

- Zasobnik wykonany z blachy malowanej proszkowo.

- Pojemność zasobnika dobrana w ten sposób, aby zapewnić możliwość co najmniej 3-dniowej pracy kotła bez konieczności załadunku paliwa min. 200/400 dm3.

- Wbudowane zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem płomienia do zbiornika paliwa. (czujnik przed przegrzaniem w kotle; czujnik w palniku).

- Palnik wrzutkowy przystosowany do spalania tylko biomasy (pelletu). wykonany ze stali nierdzewnej.

- Gabaryty kotła na biomasę należy dobrać do uwarunkowań technicznych kotłowni budynku mieszkalnego.

- Nie może posiadać dodatkowego rusztu.

- Kocioł powinien posiadać funkcję automatycznego zapłonu paliwa oraz automatyczny podajnik.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów min. 5 lat.

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie grzewcze na paliwo biomasa typu pellet - kocioł na biomasę | szt. | 1 |
| 2. | Zasobnik na pellet | kpl. | 1 |
| 3. | Automatyka do kotła | kpl. | 1 |
| 4. | Licznik ciepła (ciepłomierz) lub wbudowany system monitorowania produkowanej energii | szt. | 1 |
| 5. | Pompa dla prawidłowego obiegu i funkcjonowania instalacji c.o. | szt. | 1 |
| 6. | Zawory | kpl. | 1 |
| 7. | Zespoły rurowe, izolacje rurociągów | kpl. | 1 |
| 8. | Naczynie zbiorcze | kpl. | 1 |
| 9. | Inny osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania kotła | kpl. | 1 |
| 10. | Prace montażowe | kpl. | 1 |